HZBP-BD

变频谐振耐压装置

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、变频串联谐振的原理简介	4

三、适用范围	5

四、主要技术参数及功能	5

五、变频谐振装置设备配置及参数	6

六、L、Cx、f关系及使用关系列表	6

七、串联谐振装置试验接线图	6

八、试验操作方法	7

九、随机文件	7

十、常见故障及处理方法	7

十一、保证书	8

# 一、概述

随着电力系统的发展，运行设备、高压电缆及组合电器的电压等级越来越高，试品电容量比较大，这样试验时所需容量就比较大。特别是110kV~500kV的SF6组合电器(GIS)和开关、高压电缆及耦合电容器等，针对这些设备的交流耐压试验，如果使用传统的试验设备即试验变压器，则由于试验所需容量大，试验变压器和调压器的体积大且十分笨重，现场试验极不方便。如利用变频串联谐振试验装置，则无论从输入电源容量、设备重量和试验电压波形等各方面都具有相当的优势。

# 二、变频串联谐振的原理简介

变频串联谐振是通过调节试验电源的频率使高压回路产生谐振，其谐振原理图和回路向量图如图1所示：

图1： （a）谐振原理图       （b）回路向量图

由图1 (b) 可见，通过调节试验频率的使：，即，也即时，则，即，此时回路达到谐状态。在谐振状态时，则有

此时

被试品Cx上获得的容量

电抗器L上获得的容量

激励变的输出容量为

因此，品质因数

因为，故

由此可见，适当地设计回路的品质因数值，则谐振系统可在被试品Cx上获得Q倍输入电源的容量。

# 三、适用范围

调频谐振装置广泛应用于电力、铁路电气化、钢铁、机械、冶金、石油、化工等行业，适用于高电压、大容量的容性试品的交流耐压试验。

被试对象：8.7/10kV，300平方毫米交联电缆0.8kM，电容量≤0.3004uF，试验电压22kV。

# 四、主要技术参数及功能

1、额定容量：50kVA；

2、额定电压：100kV

3、额定电流：0.5A

4、输出电压波形畸变率：≤1%；

5、允许连续工作时间：5minON，5minOFF，5minON，5minOFF，5minON；

6、额定容量下连续运行允许时间后装置各部分温升≤60K；

7、装置自身品质因数：Q≥30（f=45Hz时）；

8、系统测量精度：有效值1级；

9、输入电源：单相208V电压，频率为60Hz；

10、变频电源工作频率：30-300Hz；

11、频率分辨率：0.1Hz；频率不稳定度：≤0.1%；

12、对被试品具有过流、过压及闪络保护；

13、环境温度：－150C –40 0C，相对湿度：≤90%RH，海拔高度≤1000米；

# 五、变频谐振装置设备配置及参数

| 序号 | 设 备 名 称 及 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源HZBP-50/100 | 1台 |
| 2 | 激励变压器HZSB-5 | 1台 |
| 3 | 试验电抗器HZDK-25kVA/50kV | 2台 |
| 4 | 电容分压器GWF-100KV | 1台 |
| 5 | 电容HZBC-12000pF | 1台 |

# 六、L、Cx、f关系及使用关系列表

（一）Ｌ、Ｃ、f关系数据列表

| 电抗器 联接方式 | Cx f L | 45Hz | 50Hz | 65Hz | 200Hz | 300Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单节 | 40H | 0.313uF | 0.253uF | 0.150uF |  |  |

注：L为电抗器的电感量，Cx为被试品的电容量，f为谐振频率

（二）试验时使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 | 电抗器 25kVA/50kV一节 | 激励变压器输出端选择 |
| --- | --- | --- |
| 8/10kV，300平方毫米交联电缆0.8KM | 使用电抗器一节 | 1kV |

# 七、串联谐振装置试验接线图

串联谐振试验接线图如下图2所示：

图2：试验接线图

注意事项：

1、当在国外采用单相208V/60Hz电源供电时，变频电源前方加隔离变压器。

2、在给变频电源给电之前，一定要仔细检查各输入输出线是否正确和牢固。接地是否可靠，接地线采用一点接地。

3、试验时，电抗器不可置于铁板或铜板等导电材料上。

4、当变频电源提示过电压保护、过电流保护、放电保护或系统复位后，若需继续工作，必须断开电源重新启动。

5、当实验负载较小时建议接激励变2KV档，以提高输出Q值。

# 八、试验操作方法

1、根据设备类型，按图2中的试验接线图连接好设备，并认真检查接地是否正确可靠。

2、请详细阅读《变频谐振耐压试验装置》，根据其操作说明进行试验参数和保护的设置。

3、选择手动升压或自动升压试验，然后进行参数设置，设置完参数后，再进行手动或自动寻找谐振点，找到谐振点后再升压。

4、升到试验电压后进行耐压计时，时间到后系统自动降压回零。

5、再关掉变频电源的空气开关。

6、最后切断外接电源。

7、试验时，有关人员应加强对试验设备和被试设备的监护，一旦出现异常现象，应将调压器迅速降压，并同时断开电源。

# 九、随机文件

1、成套装置使用说明书壹份；

2、出厂试验报告壹份；

3、用户操作手册壹份；

4、分压器说明书及出厂报告一套

# 十、常见故障及处理方法

| 故障现象 | 排除方法 |
| --- | --- |
| 电压升到一定值后无法升到所需试验电压 | 试验线的电晕损耗较大，采用专用的无晕高压引线，即带屏蔽的金属软管线 |
| 通电后，变频电源液晶屏无显示 | 检查变频电源内部的液晶屏与主板连接的数据线是否连接可靠。 |
| 高压放电后，电源可能保护、系统复位或出现黑屏 | 关掉电源，重新启动一次。 |

注意：如果排除以上问题，仍不能正常使用，请用户不要自行拆修，应及时与我公司售后服务部联系。

# 十一、保证书

我公司生产的所有仪器设备实行保修，保修期是从发货之日起三年时间。在保修期内，负责免费检查、修理、零部件替换，用户附带产生的其他费用，如运输费用等由用户自己承担，由于下列情况造成的损失，将不负责任何修理费用：

- 由于疏忽大意，不按操作规程操作，乱接乱用导致设备的损坏。

- 不经同意，自行拆动设备，更换零部件引起的损坏。

- 由于运输或其它搬运过程中，处理不当而引起的损坏。

1、开机检测

开机界面

图表 1

系统日期界面显示后开始进行开机检测（判断系统的内部电压是否符合要求）。

如果内部直流电压低于240V则显示内部欠压的警告界面。（如图表2）

图表 2

如果内部直流电压高于360V则显示过压警告界面。（如图表3）

图表3

如果内部检测通过，则显示系统主界面。

2、显示主界面。（如图表4）

图表4

在主界面中使用上下键选择“手动试验”、“自动试验”和参数设置。

2、试验参数设置

选择“手动试验”，按确认键进入试验参数设置界面。（如图表5）

1）输入试验电压

图表 5

根据系统提示，按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面），试验电压的输入范围是：0.0 － 999.0。小数点后保留1位小数。其输入的最大值根据设备系统的不同有所区别。例如设备系统为200kV，则试验电压不能输入大于200kV的数值。否则，会弹出如下的警告信息。（如图表6）

图表 6

警告信息等待3秒钟后返回试验电压输入界面（如图表5）。此时需要重新输入正确的试验才能进行下一步操作。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

2）输入耐压时间（分钟）。

数值输入后按“确认”键可进行“耐压时间（分钟）”的设置。（如图表7）。

图表 7

根据系统提示，按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面），分的输入范围是：00 － 60。其输入格式为：无小数，有效位2位。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

3）输入耐压时间（秒）。

时间（分钟）输入后按“确认”键可进行“耐压时间（秒）”的设置。（如图图表8）。

图表 8

根据系统提示，按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面），秒的输入范围是：00 － 60。其输入格式为：无小数，有效位2位。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

4）输入保护电流。

时间（秒）输入后按“确认”键可进行“保护电流”的设置。（如图表9。

图表 9

按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面）。保护电流的输入范围：0.0A－50.0A

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

5）输入保护电压

保护电流输入后按“确认”键可进入参数设置的第二屏（保护电压设置、激励变变比和分压器分压比），如下图表所示意

图表 10

其保护电压的默认值为输入的试验电压的1.1倍。如需更改其数值，按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面）。保护电压的输入格式为：小数点后保留1位小数。整数为最大3位。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

6）激励变变比输入

保护电压输入后按“确认”键可进行“激励变变比”的设置。（如图表11）。

图表 11

按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面）。激励变变比的输入格式为：小数点后保留1位小数。整数为最大3位。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

*注: 在升压速度的控制下可以通过修改激励变比来人为改变系统的Q值；仪器的Q值越高，升压速度相应降低；Q值越小，升压速度越快。

7）分压器分压比输入

激励变变比输入后按“确认”键可进行“分压器分压比”的设置。（如图表12）。

图表 12

按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面）。分压器分压比的输入格式为：整数为最大4位，无小数。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

8）电抗器电感量输入

分压器分压比输入后按“确认”键可进入参数设置的第三屏（电抗器电感量），如下图表所示意

图表 13

试验参数输入完成后按“确认”键使输入参数有效。

按“确认”键开始试验。

3、手动找谐振频率

手动找谐振频率界面如图表14所示：

图表14

界面显示数据说明：

1）试验电压：试验中的高压侧电压值。

2）试验频率：试验仪器的输出频率值。

3）输出电压：试验仪器的输出电压的百分比。（）

4）输出电流：试验仪器的输出电流值。

5）耐压时间：正在进行的耐压试验计时。

6）系统Q值：计算得到的系统Q值。

7）调频步进：调整试验频率的步进值。

在此界面中，使用调频旋钮可以改变试验频率值。具体操作方式如下：

增加频率：以顺时钟方向旋转调频旋钮。

减少频率：以逆时钟方向旋转调频旋钮。

调频的步进共有4种：0.1Hz、1.0Hz、2.0Hz和5.0Hz。使用按键“上、下”键可以切换选择不同的调频步进。

例如调频步进1.0Hz如图表15所示：

图表 15

例如调频步进2.0Hz如图表16所示：

图表16

例如调频步进5.0Hz如图表17所示：

图表 17

找到谐振频率后，旋转调压旋钮进行升降压。具体操作如下：

升压：以顺时钟方向旋转调压旋钮。

降压：以逆时钟方向旋转调压旋钮。

当完成手动升压操作后，根据提示信息“按确认键开始计时”，即可开始耐压试验。

4、开始耐压试验

耐压试验界面如下图表所示：

图表18

此时开始进行耐压计时。耐压计时的时间以“试验参数设置”中输入的耐压时间为结束时间。当耐压计时完成后则会自动降压，结束试验。

5、自动降压

自动降压界面如下图表所示：

图表 19

6、显示试验结果

降压完成后显示试验结果界面。如下图表所示：

图表 20

显示数据说明：

1）试验电压：耐压试验时的试验电压。

2）试验频率：耐压试验时的试验频率。

3）输出电流：耐压试验时的输出电流

4）耐压时间：总共耐压的时间。

5）系统Q值：耐压试验时计算的系统Q值

6）试品电容：试验完成后根据试验数据计算得到的试品电容。

根据系统提示，按“确认”键返回主界面。

自动试验

在主界面中使用“上下”键选择“自动试验”，然后按“确认”键即可开始自动试验。界面如下图所示：

图表 21

7、试验参数设置

试验参数设置的前1-8步骤与手动试验的试验参数设置相同。（详细操作请参见手动试验的试验参数设置）

前1-8步设置完后界面显示如下图表所示意

图表 22

试品电容设置

在自动试验总电抗器电感量和试品电容的输入是用于简单计算谐振频率的范围。其界面显示如下图所示意

图表 23

按键盘“-”可以进入数字输入模式（详细操作请参见后面）。试品电容的输入格式为：整数为最大1位，小数位3位。

按“返回”键返回到主界面。（如图表4）

起始频率设置

试品电容输入完成后，按“确认”键显示参数输入的第四屏。如下图所示

图表 24

如图所示，其起始频率和终止频率是根据前面输入的参数计算出来的。其范围也可以自由设置，但最小要保持起始频率和终止频率之间有50Hz的扫频率范围。

终止频率设置

见图表24所示。

8、开始自动试验

1）自动找谐振点

界面如下图表所示：

图表25

界面显示数据说明：

试验电压：试验中的高压侧电压值。

试验频率：试验仪器的输出频率值。

输出电压：试验仪器的输出电压的百分比。（）

输出电流：试验仪器的输出电流值。

耐压时间：正在进行的耐压试验计时。

系统Q值：计算得到的系统Q值。

自动找谐振频率共分两次：

a．一次找谐振频率：第一次为快速扫描整个频率段。自动从设置的起始频率至终止频率快速的扫描，初步确定谐振频率的范围。

b．二次找谐振频率：第二次为精确查找谐振频率。根据第一次确定的频率范围的±3Hz范围进行精确查找谐振频率。

找到谐振频率后等待3秒后会自动进行升压。

2）自动升压

试验升压界面如下图表所示：

图表 26

在自动升压到在试验参数设置中输入的试验电压值时就会停止升压，然后进行下一步操作。

3）耐压试验

在升压到指定的试验电压值时，系统会自动停止升压，进行耐压试验。其界面如下图表所示：

图表 27

此时开始进行耐压计时。耐压计时的时间以“试验参数设置”中输入的耐压时间为结束时间。当耐压计时完成后则会自动降压。

4）自动降压

自动降压界面如下图表所示：

图表 28

自动降压完成后则会结束试验，显示试验结果界面。

9、显示试验结果

试验结果界面与手动试验的试验结果显示界面相同。如图表17所示。

其操作方式也与手动试验的相同，请参见。

1）参数设置

在主界面中使用“上下”键选择“自动试验”，然后按“确认”键即可开始自动试验。界面如下图所示：

图表 29

10、试品编号设置

试品编号设置界面如下图表所示：

图表 30

试品编号设置可以输入数字和字母。最大输入数为10个字符或数字。其具体操作方式请参见数字和英文字母输入模式。

11、试品相别设置

试品相别设置界面如下图表所示：

图表31

根据系统提示，在试验相别设置中使用“上、下”键进行相别选择。图表24所示的为选择A相。

选择B相如图表32所示：

图表 32

选择C相如图表33所示；

图表 33

12、试验日期设置

试品相别设置完成后，按“确认”键即可进人试验日期设置界面。如下图表所示：

图表 34

系统日期设置是为了记录当前试验的日期，以便存储数据。

系统日期（年）设置

如图表34所示即为系统日期（年）设置。

按键盘“-”可以进行系统日期（年）设置，按确认键继续。

系统日期（月）设置

图表 35

按键盘“-”可以进行系统日期（月）设置，按确认键继续。

系统日期（日）设置

图表 36

按键盘“-”可以进行系统日期（日）设置，按确认键继续。

13、试品类型选择设置

图表 37

根据试验的对象选择其试验类型。使用“上、下”键选择试品类型。

按“确认”键返回主菜单。

1）数据查询

在主界面中使用“上下”键选择“数据查询”，然后按“确认”键即可开始自动试验。界面如下图所示：

图表 38

数据查询显示如下图表所示。

数据存储容量为31个数据单元。当数据存储益处后会自动从第一单元开始重新记录数据。

使用“上、下”键进行数据查询的翻页。

按“确认”键显示试验曲线。

按“返回”键退出数据查询。

2）试验保护警告说明

试验保护警告是用于保护系统的正确运行，但出现保护警告信息后如需继续试验必须关闭设备后重新启动。

14、过压保护说明

在试验过程中，如果试验电压超过了参数输入中输入的试验的压的1.1倍时，就会触发过压保护，强制性结束试验并显示界面如下图表所示

图表 39

按“确认”键可以显示保护时的试验信息。如下图表所示：

图表 40

15、外部过流保护说明

在试验过程中，如果试验界面中的输出电流大于参数输入界面中输入的保护电流值，则触发外部过流保护，强制性结束试验并显示界面如下图表所示。

图表 41

在外部过流保护界面上按“确认”按钮即可显示保护时的试验信息。如图表43所示

图表 42

16、内部过流保护说明

在试验过程中，如果出现内部过流则强制性结束试验并显示界面如下图表所示：

图表 43

17、闪络保护说明

在试验过程中，如果出现闪络现象则触发闪络保护，强制性结束试验并显示界面如下图表所示：

图表 44

系统的闪络保护分为两种：

①．软件闪络保护。软件闪络保护则出现如图表44的显示界面。

②．硬件闪络保护。硬件闪络保护则直接复位整个试验系统。

18、高压异常警告

在自动试验的自动升压过程中，如果系统Q值小于找到谐振频率时Q值的50％则会触发高压异常警告，强制性结束试验并显示界面如下图表所示：

图表 45

19、起始电压过高

在自动找谐振频率时如果起始的高压侧的试验电压超过了额定试验电压的25%则认为起始电压过高，系统会自动降低输出电压值来降低高压侧的试验电压，如果系统的输出电压降低小于3％时，则会提示起始电压过高的警告信息。如下图表所示。

图表46

20、自动找谐振频率点不正确

自动找谐振频率时，如果发现找的谐振频率点不正确时显示此警告信息。

图表47

数字和英文字母输入模式

21、纯数字输入模式

纯数字输入模式对应的是只能输入数字的输入窗口。例如试验电压输入窗口即为纯数字输入。

图表 48

按键“－”进入输入模式，此时窗口会清除输入行的数据如下图所示

图表49

如图所示，光标所在的地方即为第一个数字输入的地方。

按键盘输入数字25.5，如下图所示

图表 50

此时如果按“确认”键确认输入，则界面上会显示所输入的数值如下图所示意。

图表 51

如果按“返回”键则返回到输入前的状态（如图表48所示），此时按键“－”可以继续输入，按键“确认”则结束此次输入进行其它操作。

数字和英文字母混合输入模式:

操作键盘说明

操作键盘如图表52所示：

图表 52

数字和字符键盘说明：

：数字键1。

：复合键，在连续按键中循环选择键2、A、B、C。

：复合键，在连续按键中循环选择键3、D、E、F。

：复合键，在连续按键中循环选择键4、G、H、I。

：复合键，在连续按键中循环选择键5、J、K、L。

：复合键，在连续按键中循环选择键6、M、N、O。

：复合键，在连续按键中循环选择键7、P、Q、R、S。

：复合键，在连续按键中循环选择键8、T、U、V。

：复合键，在连续按键中循环选择键9、W、X、Y、Z。

：数字键0。

：小数点。

：键盘输入功能键。

按键输入说明

在系统中属于数字和英文混合输入模式的只有“试品编号”输入窗口。如下图所示

图表 53

按键“－”进入数字和英文字母混合输入模式，如下图所示：

图表 54

如图所示，光标所在的地方即为第一个数字或字母输入的地方。

如需输入编号为“FC00002A”则如下操作：

输入字母“F”。连续按 “3” 键4次。如下所示意

按 “3” 键1次

按 “3” 键2次

按 “3” 键3次

按 “3” 键4次

输入字母“C”。连续按“2”键4次。操作方式同上。显示如下图所示。

输入4个数字“0”。显示如下图所示。

输入数字“2”。按“2”键1次。显示如下图所示。

输入字母“A”。连续按“2”2次。显示如下图所示。

按“确认”键确认输入的试品编号。显示如下图所示

如在输入时按“返回”键则会退出输入模式返回输入前的状态，如图表54所示。

如需连续输入几个在同一个键上对应的字母或数字，则需在下一次操作前先按一下“下”键来调整输入位置。具体操作示例如下。

例如：输入“AAA”。

以正常方式输入字母“A”。界面显示如下。

按“下”键1次。

再次输入字母“A”。界面显示如下。

再按“下”键1次。

再次输入字母“A” 界面显示如下。

然后按“确认”键确认即可。

计算机接口使用

将界面显示为主界面（如图表4所示），即进入了准备通讯的状态。当计算机有连接命令下传时便会进入通讯状态，此时键盘将会被锁定处于无效状态。当通讯完成后计算机发出断开命令，键盘将再次被激活，此时就可以进行其它操作了。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317